## 5эт.м.пр.без лифта скатн.кровля
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Пермякова 41
№ п/п
| Наименование услуг | периодичность
1 | 2 | 3
1. | Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений
1.1. | Конструктивные элементы
1.1.1. | Крыша
скатная | Проведение работ по уборке наледи, сосулек с настенных желобов, водосточных воронок | по мере необходимости
скатная, плоская | Очистка козырьков балконов и входных групп от снега и наледи | по мере необходимости
скатная | Очистка скатных кровель от снега, обеспечение толщины снежного покрова на кровлях не более 30 см | по мере необходимости
скатная | Проведение работ по предупреждению схода снежных лавин со скатной кровли | по мере необходимости
скатная, плоская | Устранение незначительных неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат до 2% от площади кровли независимо от материала кровли, ремонт примыканий | С 15 мая по 15 сентября
скатная, плоская | ремонт и укрепление ограждений (сварка разрушенных соединений ограждения, дополнительное устройство связей с целью недопущения разрушения ограждений) | по мере необходимости
1.1.2. | Проемы
| Остекление мест общего пользования, утепление откосов, ремонт и укрепление оконных рам (обеспечение плотного притвора, заделка щелей), установка исправных скобяных изделий, навесов | с 15 мая по 15 сентября и по мере необходимости
| Работы по установке пружин на входных дверях , замена разбитых стекол | по мере необходимости
| Ремонт и укрепление входных, тамбурных дверей (обеспечение плотного притвора дверей, заделка щелей в дверях и в дверных коробках), установка исправных скобяных изделий, навесов, очистка и покраска входных дверей | С 15 мая по 15 сентября,и по мере необходимости
1.1.3. | Фундаменты, стены, перекрытия
| Заделка рустов, трещин, мест примыкания к стенам и мест прохода трубопровода через плиты перекрытия, герметизация вводов инженерных коммуникаций, герметизация мест прохода электрических кабелей с подвала в электрические щиты и этажные щиты | по мере необходимости
| Ремонт приямков и входа в подвалы | по мере необходимости
| Восстановление незначительных нарушений в отделке стен (до 5 % от площади стен), ремонт продухов. Утепление и герметизация межпанельных швов (до 5 % от протяженности межпанельных швов) | С 15 мая до 15 сентября
| Надежное закрытие, уборка, очистка от мусора подвальных и чердачных помещений с целью обеспечения нормальной эксплуатации инженерных коммуникаций и строительных конструкций | Постоянно
| Заделка раствором стыков и выбоин лестниц, лестничных площадок, ремонт лестничных ограждений | по мере необходимости
| Заделка щелей и трещин, устранение провалов, ремонт просевшей отмостки до 5 % от общей протяженности на доме в год | С 15 мая по 15 сентября
1.2. | Инженерные системы
1.2.1. | Отопление, холодное, горячее водоснабжение, водоотведение
| Консервация системы центрального отопления (заполнение системы после гидравлических испытаний горячей деаэрированной водой, а также остановка и герметизация системы после отопительного периода) под избыточным давлением 0,5 атм. Не допускать отсутствия заполнения системы деаэрированной водой после проведения гидравлических испытаний | После окончания отопительного периода
| Ремонт приборов отопления, в местах общего пользования, предусмотренных проектом, а именно: заваривание порывов пластинчатых радиаторов, гладкотрубных приборов с последующими гидравлическими испытаниями, замена секции чугунного радиатора | По мере необходимости
| Утепление элеваторных узлов и узлов управления | По мере необходимости
| Снятие показаний приборов на элеваторном узле (давление, температура теплоносителя до и после элеваторного узла) с ведением журнала | 1 раз в день в течение отопительного сезона
| Проведение технического осмотра систем в технических подвалах | Ежедневно
| Открытие-закрытие запорно-регулирующей арматуры | 1 раз в месяц
| Промывка (прочистка) трубопроводов канализации | 2 раза в год и по мере необходимости
| Ликвидация порывов, подтеканий трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, расширительных баков, подчеканка раструбов канализационных стояков, ликвидация переломов системы канализации, устранение засоров трубопроводов | По мере необходимости
| Замена аварийных участков трубопроводов и запорной арматуры (ГВС, ХВС, канализации, отопления) в объеме 1 % от общей протяженности системы дома в год | По мере необходимости
| Проведение профилактических осмотров квартир с целью контроля работы оборудования, правильной эксплуатации помещений, предупредительного ремонта, инструктажа жителей по правильному пользованию внутридомовым оборудованием и по соблюдению правил пожарной безопасности, сведения заносить в специальный журнал или оформлять соответствующими актами, с отбором подписи жителей | 1 раз в год
1.2.2. | Вентиляция
| Утепление и прочистка вентиляционных каналов, укрепление зонтов, дефлекторов, ремонт вентиляционных шахт | 1 раз в год
| Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах, устранение засоров вентиляционных каналов | По мере необходимости
| Осмотр оголовков вентканалов, стояков канализации с целью предотвращения их обмерзания и закупорки в зимнее время не реже 1 раза в месяц, сведения о проверке заносить в специальный журнал | Не реже 1 раза в месяц в зимний период
1.2.3. | Электроснабжение
| Ревизия поэтажных щитков (подтяжка соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, проводки, чистка от пыли и мусора и т.д.) | 2 раза в год
| Ревизия ВРУ, очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли и мусора (п. 5.6.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда) | 2 раза в год и по мере необходимости
| Ревизия, ремонт осветительной электросети, арматуры мест общего пользования (подвал, техподполья, чердаки, подсобные помещения, лестн.клетки) | 2 раза в год
| Замена электрических ламп, светильников мест общего пользования (лестничные клетки, тамбуры, входные группы и т.д.) | по мере необходимости
Постоянно
| Снятие показаний электросчетчиков мест общего пользования с ведением журнала | Ежемесячно с 20 по 25 число текущего месяца
| Производить измерение сопротивления изоляции кабельных линий и проводов до 1000 В с оформлением протоколов | По графику составленному Управляющей компанией
| Производить испытание полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с системой ТН с оформлением протоколов | По графику составленному Управляющей компанией
| приобретение ламп, светильников | по мере необходимости
1.3. | Контрольно-измерительные приборы, оборудование и автоматика
1.3.1. | Обслуживание общедомовых приборов учета тепловой энергии и воды | 1 раз в месяц
1.3.2. | Обслуживание общедомовых приборов регулирования температуры горячей воды | 1 раз в месяц
1.3.3. | Обслуживание насосной системы (повысительные и циркуляционные насосы) | 1 раз в месяц
1.3.4. | Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии | 1 раз в месяц
1.4. | АРС (аварийная ремонтно-диспетчерская служба)
| Ликвидация аварийных ситуаций в системах электро-, водоснабжения, водоотведения, отопления, прием, рассмотрение и контроль выполнения поступающих в центральную диспетчерскую заявок (вопросов) по содержанию и ремонту дома по настоящему договору | По мере необходимости, круглосуточно
2 | Содержание придомовой территории
2.1. | уборка придомовой территории
Осенне-зимний период (15 октября- 15 апреля)
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см, уборка мусора | 1 раз в сутки в дни снегопада
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда
| Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в сутки во время гололеда
| Подметание территории в дни без снегопада, уборка мусора | 1 раз в сутки в дни без снегопада
| Очистка урн | 1 раз в сутки
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки
| Уборка площадки перед входом в подъезд (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора, наледи и льда во время гололеда и в весеннее время при перепаде ночных и дневных температур), очистка приямков, люков канализационных колодцев. | 1 раз в сутки
| Уборка проезжей части двора (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора, наледи и льда во время гололеда и в весеннее время при перепаде ночных и дневных температур), тротуаров, расположенных вдоль проезжей части (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора, наледи и льда во время гололеда и в весеннее время при перепаде ночных и дневных температур), очистка бордюров от снега, расположенных вдоль проезжей части | 1 раз в сутки
| Уборка отмостки (подметание, перекидывание и уборка снега, мусора, наледи и льда во время гололеда и в весеннее время при перепаде ночных и дневных температур), пешеходных тротуаров | 1 раз в сутки
Весенне-летний период (15 апреля -15 октября)
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см, уборка мусора, очистка металлической решетки и приямка входной группы, подметание прибордюрной части вручную от грязи | 1 раз в сутки
| Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см | 1раз в двое суток 50% территории
| Очистка урн | 1 раз в сутки
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток
| Уборка отмостки и приямков от мусора | 1 раз в двое суток
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки
| Подметание территории в дни с сильными осадками, уборка мусора | 1 раз в двое суток
| Проведение субботников с жильцами, уведомление арендаторов о предстоящем субботнике. Участие в месячниках по санитарной очистке города | При проведении весенне-осеннего месячника по благоустройству
2.2. | Внешнее благоустройство
| Ремонт и восстановление ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных, детских игровых площадок и площадок для отдыха, контейнерных площадок, скамеек, урн, завоз песка в песочницы. | До 01 июня и по мере необходимости
| Ремонт ограждений, скамеек, урн и их покраска | До 01 июня и по мере необходимости
| Побелка бордюров, расположенных на дворовой части | Не менее двух раз в год: при проведении субботников
2.3. | Озеленение придомовой территории
| Сохранность и уход за зелеными насаждениями, растущими на дворовой территории: обследование зеленых насаждений по вопросу их ремонта (обрезка, кронирование и т.д.); обследование сухих деревьев, кустарников и сухих веток деревьев на дворовой территории; составление заявки и направление в ОМС для рассмотрения, обследования, подготовки и выдачи разрешительных документов на проведение работ по ремонту зеленых насаждений и сносу сухостоя и пр.; укос травы, побелка деревьев, сбор листвы и др. | Обрезка деревьев - в агротехнические сроки при получении разрешительных документов и графика; Укос травы – не менее 2 раз в год и по мере необходимости в летний, осенний периоды ; побелка стволов деревьев- 1 раз в год в весенний период
3 | Содержание мест общего пользования дома
3.1. | Уборка мест общего пользования
| Мытье окон | 2 раза в год по графику (май-октябрь)
| Влажная протирка почтовых ящиков, входных и тамбурных дверей, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, подоконников. | 1 раз в неделю
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей, коридоров (не допускать сухого прометания), влажная протирка перил ограждений лестничных маршей, мытье пола первого этажа и тамбура подъезда | Ежедневно
| Мытье лестничных площадок, маршей, коридоров | 2 раза в месяц (1 и 3 неделя)
| Промывка подоконников, отопительных приборов на лестничных клетках, стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестницах, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств | 2 раза в год по графику (май-октябрь)
| Уборка площадки перед входом в подъезд. | 1 раз в неделю
3.2. | Обслуживание мусоропроводов
| Профилактический осмотр мусоропроводов и устранение неисправностей ствола, загрузочного клапана, бункера, шибера, мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 2 раза в месяц
| Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | 1 раз в месяц
| Мойка ствола мусоропровода | 1 раз в год и по мере необходимости
| Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю
| Уборка бункеров | 1 раз в месяц
| Мойка сменных мусоросборников | ежедневно
| Удаление мусора из мусороприемных камер (бункеров) | Ежедневно
| Влажная уборка мусороприемных камер с применением мыльно-содового раствора (100г соды и 25г мыла на ведро воды) | Ежедневно
| Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропровода | Ежедневно
3.3. | Дезинсекция и дератизация | не менее 1 раза в 2 месяца и по мере необходимости
4 | Текущий ремонт | по решению общего собрания собственников
5 | Вывоз твердых бытовых отходов | ежедневно
6 | Управление многоквартирным домом
| Ведение технической, исполнительной документации на общее имущество и иной документации на многоквартирный дом, ее хранение, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ. | постоянно
| Взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями в объеме договора управления и в соответствии с нормативными правовыми актами РФ | постоянно
| Обеспечение организации начисления, сбора, распределения и перерасчета платежей Собственникам за содержание и ремонт помещения и прочие услуги через ОАО «ТРИЦ» | постоянно
| Расчет размеров обязательных платежей (тарифа) связанных с содержанием общего имущества | постоянно
| Осуществление контроля за ресурсоснабжающими организациями по вопросу обеспечения ими качества предоставления собственникам помещений коммунальных услуг | постоянно
| Планирование необходимых расходов по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с нормативными правовыми актами РФ | постоянно
| Подготовка предложений Собственникам по проведению дополнительных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества и расчет расходов на их проведение | постоянно
| Подготовка предложений Собственникам по вопросам модернизации, приращения, реконструкции общего имущества, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения данных расходов | по мере необходимости
| Разработка и реализация мероприятий по ресурсосбережению, а также расчет расходов на их проведение и порядок возмещения данных расходов | по мере необходимости
| Оформление Собственникам помещений актов расследования аварийной ситуации | по мере необходимости
| Разъяснение (устное, письменное) Собственникам о порядке пользования жилыми помещениями и общим имуществом многоквартирного дома | постоянно
| Выдача Собственникам справок о капитальном ремонте общего имущества многоквартирного дома, степени его благоустройства, о размере доли в общем имуществе. Справки и акты, кроме справок, связанных с регистрационным учетом граждан | по мере необходимости
| Удостоверение доверенностей в соответствии с требованием законодательства РФ. | по мере необходимости
8 | Расчетно-кассовое обслуживание | Постоянно